## Sheet1
Δεδομένα: |  | Αποτελέσματα:
Tb, K : | 423
ΔHc , kJ/kg : | 45000 | D, m : | 42.4497
ΔΗv , kJ/kg : | 370
Cp, kJ/kgK : | 2.21 | m', kg/m2s : | 0.069632
Tair, K : | 298
|  | u*, - : | 1.7343
SEPsoot, kW/m2 : | 20 | L/D, - (Thomas) : | 0.959 | SEPmax, kW/m2 : | 129.5888
uw , ,m/s : | 5 | L, m (Thomas) : | 40.7093 | SEPact, kW/m2 : | 41.9178 |  | q', kW/m2 : | 20.9156
ρair , kg/m3 : | 1.21
μair , Pas : | 1.67e-05 | [5 empty] | τα, -: | 0.79306
|  | L/D, - (Prit.-Bind) : | 1.7421 | SEPmax, kW/m2 : | 78.647
Διαρροή, m3 : | 28.3 | L, m (Prit.-Bind) : | 73.9518 | SEPact, kW/m2 : | 31.7294 |  | q', kW/m2 : | 15.832
Πάχος λίμνης, m : | 0.02
|  |  |  | SEPact, kW/m2 (MudanCr): | 20.736 |  | q', kW/m2 : | 10.3466
X (από επιφ), m : | 20
Pwo, Pa : | 2320
RH : | 0.7 | Find Θ |  | Fview | 0.62917
|  | Reynolds No : | 15378470.7482 | L (Th ή P-B) : | 74 | (στο Fview το L έχει πολύ μικρό αντίκτυο)
|  | Froude No : | 0.060034 | α : | 3.4865 | Fv1 | 1.6359
|  |  |  | β : | 1.9423 | Fv2 | -1.3885
|  | Θ , rads | 0.86522 | A : | 2.2792 | Fv3 | 0.79216
|  | Εξ.(Γ2.24) = 0 | -0.00082482 | B : | 2.8358 | Fv | 0.33096
|  | try Θ | 49.5827 | C : | 1.4717
|  |  | Use Goal Seek | D : | 0.56591
|  |  |  | E : | -3.1766 | Fh1 | 1.0558
|  |  |  | F : | 1.6651 | Fh2a | 1.0868
[6 empty] | Fh2b | 0.711
[6 empty] | Fh2 | 0.92991
[6 empty] | Fh3a | 0.71453
|  | 14.5557 |  |  |  | Fh3 | -0.30501
[6 empty] | Fh | 0.53509

## q' vs X
X από επφάνεια φλόγας | q kW/m2
0 | 29.7
2 | 27.5
3 | 25.99
5 | 23.86
8 | 21.58
10 | 20.35
15 | 17.84
20 | 15.83
25 | 14.16
30 | 12.73
35 | 11.47
40 | 10.34
45 | 9.31
50 | 8.35
55 | 7.46
60 | 6.64
70 | 5.2
80 | 4.04
90 | 3.15
100 | 2.47